公用场所照明标准值

房间或场所; 参考平面及其高度; 照度标准值(Lx); UGR; Ra. 门厅; 普通; 地面; 100; -; 60. 高档; 地面; 200; -; 80. 走廊、 流动区域; 普通; 地面; 50; -; 60. 高档; 地面; 100; -; 80. 楼梯、平台; 普通; 地面; 30; -; 60. 高档; 地面; 75; -; 80. 自动扶梯; 地面; 150; -; 60. 厕所、浴室; 普通; 地面; 75; 60. 高档; 地面; 150; 80. 电梯前厅; 普通; 地面; 75; 60. 高档; 地面; 150; 80. 休息室; 地面; 100; 22; 80. 储藏室、仓库; 地面; 100; 60. 车库; 停车间; 地面; 75; 28; 60. 检修间; 地面; 200; 25; 60. 注：居住、公共建筑的动力站、变电站的照明标准值按表选取。.